江苏远东高新材料有限公司

超纯水设备及废气废水处理设备采购招标公告

招标编号：YD-GX-2026-0430

一、招标条件

本招标项目江苏远东高新材料有限公司光纤预制棒配套超纯水设备及废气废水处理设备采购项目已由公司批准建设，项目资金为企业自筹，资金已落实。招标人为江苏远东高新材料有限公司，现对该项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的潜在投标人前来投标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目地点

江苏省无锡市宜兴市江苏远东高新材料有限公司项目现场（江苏省无锡市宜兴市屺亭街道凯旋路36号）

（二）招标内容

本次招标分为2 个标段，投标人可兼投兼中，具体内容如下：

标段一：超纯水设备采购及安装调试

- 设备用途：用于预制棒套管及芯棒酸处理后冲洗，保障表面洁净无杂质残留。

- 核心技术要求：

  - 终端出水量：5t/h

  - 出水水质：电阻率（25℃）≥13MΩ・cm、SiO₂≤10μg/L、硬度 0mg/L、pH 6.5~7.5

  - 工艺配置：必须包含二级 RO 反渗透 + EDI 装置，配套在线 ORP、电导率等仪表，PLC 自动控制，预留 DCS 通讯接口

  - 工程范围：原水箱入口至超纯水出口全套设备、管道、仪表、电气、控制系统的设计、制造、运输、安装、调试、培训及验收，含图纸资料、备品备件等

  - 验收要求：额定工况连续稳定运行 30 天，水质达标；非标设备使用寿命≥15 年，膜使用寿命≥3 年。

- 详细招标要求可见附件：《超纯水设备技术需求》

标段二：废气废水处理设备采购及安装调试

- 设备用途：处理光纤预制棒 OVD/VAD 沉积、烧结工序废气及配套含盐废水，确保达标排放与资源回用。

- 核心技术要求：

  - OVD 沉积废气处理系统：100000m³/h，共 5 套，配套 2 座 30m 烟囱；VAD 沉积废气处理系统：80000m³/h，共 2 套，配套 1 座 30m 烟囱。

  - 处理工艺：稳压分离 + 布袋除尘 + 急冷塔 + 稀盐酸回收 + 碱洗塔，副产稀盐酸浓度≥18%，配套专用储罐及储运设施。

  - 废水处理：配套含盐废水处理系统，处理后回水回用，氟离子≤5mg/L，固盐含水率＜5%，采用三效强制循环蒸发工艺。

  - 材料与控制：高温风管 CFRP 材质、除尘器内衬 FRP 防腐、滤袋 PTFE 材质；双 PLC 独立控制，接入园区集中控制，UPS 供电，预留冗余。

  - 工程范围：全套设备设计、制造、运输、安装、调试、土建配合、管道配线、培训、验收，含检测报告、备品备件等。

  - 验收要求：废气排放达标，废水回用合规，系统连续稳定运行，提供权威检测报告；设备使用寿命≥8 年，主风机、水泵、阀门质保 2 年。

- 详细招标要求可见附件：《废水废气处理设备技术需求》

（三）工期要求

自合同签订之日起120 日历天内完成设备到货、安装、调试并通过最终验收。

（四）质量标准

符合国家现行规范、招标文件技术要求及行业标准，满足招标人生产及环保验收要求。

三、投标人资格要求

- 法人资格：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，持有有效营业执照，具备相应经营范围。

- 专业能力：具有环保工程专业承包三级及以上资质或环境工程设计专项资质，具备对应设备设计、制造、安装、调试能力。

- 业绩要求：近 5 年内具有光纤预制棒 / 电子行业超纯水系统或工业废气废水处理系统成功案例，提供合同复印件及验收证明，标段二优先选择有光纤预制棒行业废气废水处理业绩的投标人。

- 财务状况：具有良好商业信誉和健全财务会计制度，近 3 年财务状况良好，无重大亏损、违法违规及失信记录。

- 体系认证：通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证。

- 其他要求：单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

- 报价方式及交货期、付款方式：

投标方报价应包含：设备价、调试费、包装，运输、保险费、工程施工费；设备质保期经调试验收合格后至少贰年。付款方式为：预付10%，到货并收到全额增值税发票支付40%，设备验收支付40%，设备质保金10%。若涉及不同付款方式，可在报价书内做商务偏离说明。

- 投标商需提供投标文件的内容

1、企业资质文件

提供：公司介绍文本、营业执照（三证合一）、银行开户许可证、法人授权委托书、投标对接人身份证复印件（务必备注联系方式）、财务审计报告、质量管理体系认证证书、行业/生产资质证书；报价公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明（如：代理证书等）；最近5—10年内同类设备/系统的销售业绩表，用户名称、时间、联系方式及用户意见等。

2、技术文件：

- 投标设备的制造标准；投标设备的技术规范书按招标设备的技术要求应详细说明设备配置、产商、核心配件/组件品牌和设备各部分性能特点，技术参数，外形图，部件的结构、材料，电控系统说明，随机备件清单，随机技术资料目录，技术服务承诺，质量保证承诺等

- 根据我司技术要求及后期技术答疑内容，提列报价明细表（工程量清单表），明确所报材料：名称+材质+规格型号+处理工艺+数量等核心信息

3、商务文件：

投标设备的最短交货期；投标设备各组成部份（分项报价）、设备常用备品备件（明确品牌型号后分项报价）；投标设备的付款方式确认。

4、投标书正本二份，副本二份，投标文件须密封并在封口签字或加盖公章(需在快递外包袋上注明公司简称+标书字样)。

注：商务标书与技术标分开装订，可并包快递或送达（商务报价独立密封后+技术标书=并包快递/送达）

六、投标文件的递交

- 递交截止时间：2026 年 05 月 15 日 14 时 00 分（北京时间）。

- 递交地点：远东电缆有限公司行政楼 1楼105办公室（江苏省无锡市宜兴市高塍镇远东大道8号）。

- 递交签收人：吴梦迪 电话：18861779870

- 递交要求：投标文件正本2份、副本3份，电子版 U 盘 1 份，密封包装并加盖公章、法定代表人签字，逾期送达或不符合规定的投标文件不予受理。

- 其他需要说明的事项：

- 本标书仅提供了招标设备的基本参数及要求，投标方不能因招标书的限定而免除对投标设备应满足招标方其它要求应承担的责任。

- 招标方在合同签定之前有权对设备采购数量和性能参数进行调整。

- 本次招标需现场开标，开标时间另行通知。开标地址与接收地址一致，不能现场开标则视为弃标。投标方应派出总经理、董事长/实控人进行现场开标，如派出商务代表开标，则需开具加盖投标公司公章、总经理、董事长/实控人签名的授权书，并在开标当天进行展示。

- 届时由招标方邀请有关方面专家对标书进行评审，根据评审情况由投标方对投标设备标书内容做进一步交流澄清，投标方就相关问题作书面承诺。

- 招标方依据评审和答疑结果确定中标单位，并通知中标单位签订合同、技术协议等文件，对未中标单位招标方不做解释。

八、联系方式

招标人：江苏远东高新材料有限公司

联系地址：江苏省无锡市宜兴市高塍镇远东大道8号

联系人：吴梦迪 电话：18861779870 邮箱：076160@600869.com

技术答疑：李鑫鑫 18861778077、梁伟 18551261697

江苏远东高新材料有限公司

2026 年 04 月 30 日